TABLEAUX D’APR

Les tableaux d’analyse de risques sont établis selon le modèle ci-dessous :

| Système / Installation | Phénomène dangereux | Evènement redouté central | Causes | Effets | Mesures de sécurité |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prévention | Protection |  |

Modèle tableau d’analyse de risques

Les tableaux d’analyse des risques réalisés en groupe de travail sont reportés intégralement ci-après, en les découpant selon le type d’activité et l’installation concernée :

1)	Composition et stockage matières premières	2

2)	Fusion	3

3)	Formage	5

4)	Moulerie / Maintenance	7

5)	Contrôle qualité	9

6)	Entrepôts de stockage	10

7)	Emploi et stockage de fluides	12

8)	Utilités et installations auxiliaires	14

### Composition et stockage matières premières

| Système / Installation | Phénomène dangereux | Evènement redouté central | Causes | Effets | Mesures de sécurité |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prévention | Protection |  |
| Salle de Contrôle Composition Armoires électriques, variateurs … | Incendie | Incendie d’origine électrique | Défaut d’isolement | Thermiques | - Contrôle annuel des installations électriques + thermographie - Contrôle journalier des installations par technicien de l’usine (1 fois toutes les 24H00) - Détection incendie par aspiration d’air dans toutes les armoires, plafonds, ambiance, planchers avec report d’alarme centralisée et alerte des pompiers usine - Ronde de nuit et le WE périphérie de la composition par société extérieure - Report des dysfonctionnements vers la salle de four | - Mise en œuvre des moyens internes de lutte incendie (extincteurs) - Intervention des services de secours externes + internes | Présence humaine sur 8H00 |

### Fusion

| Système / Installation | Phénomène dangereux | Evènement redouté central | Causes | Effets | Mesures de sécurité |  | Commentaires | N° PhD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prévention | Protection |  |  |
| Four n°VII | Coulée de verre en fusion | Fuite sur le four | - Usure du réfractaire - Déplacement d’un réfractaire par défaillance d’une pièce de fixation (ferraillage) - Fuite sur un joint entre réfractaire - Fuite par une électrode suite à perte de refroidissement - Erreur lors de la vidange du four : non maîtrise d’une coulée de four - Défaillance de l’alimentation électrique : panne des ventilateurs -> rougissement et casse du réfractaire - Travaux : placage de cuve (réfractaire usé) - Effondrement de la voute | Thermiques | - Suivi permanent de l’état des réfractaires sur le four (plusieurs rondes par quart) adapté - Suivi permanent des éléments de structure sur le four (plusieurs rondes par quart) adapté - Déclenchement d’une maintenance préventive adaptée en fonction de la surveillance - organisation mise en place pour l’arrêt technique du four, appuyée par un prestataire externe spécialisé dans les opérations de démarrage et arrêt de four - Ventilateur secouru, en cas de panne électrique, groupe électrogène en secours - Contrôle thermographique annuel et contrôle renforcé en fin de vie du four avec pendant 2ans des contrôle semestriels. - Thermocouples sur sole, voute, fusion, affinage et avant-bassin - Alarmes de température (+ reports vers supervision) : capteurs infrarouge - Contrôle visuel des joints (conducteurs four) - Contrôle du débit de l’eau de refroidissement (alarme) - Alarme de température sur eau de refroidissement avec asservissement pompe pour basculer sur eau de ville - Spécialisation opérateurs (formation fusion) - Groupe électrogène de secours et consignes - Coupure sur arrêt d’urgence (consigne manuelle) - Validation des procédures sécurité avant travaux (plan de prévention) - Vérification des équipements de sécurité avant coulée de verre maîtrisée - Mise à disposition d’obturateur refroidi à l’eau (= boules refroidies à l’eau pour colmatage + régulation de la coulée de verre) | - Colmatage de la brèche suivant consigne - Rétention étanche sous le four n°VII (100% capacité) - Mise en œuvre des moyens de refroidissement : R.I.A., lances incendie. - Mise en œuvre du POI - Intervention des services de secours |  | 5 |
| Four n°VII | Pollution par les eaux de refroidissement de la coulée | Eaux rejoignent le réseau d’eaux pluviales | Refroidissement de la coulée de verre | Dangereux pour l’environnement | - Pompage des eaux en cave : pompes électriques (avec secours) pour renvoi dans le réseau isolé - Vérification des pompes toutes les semaines - Remplissage des rétentions | - Confinement des évacuations d’eau dans les bassins cours et sous l’électrofiltre (vanne de barrage) -Mise en œuvre du POI |  | 6 |
| Brûleurs du four n°VII en fonctionnement normal | Jet enflammé | Fuite sur un flexible d’alimentation en gaz naturel ou sur tuyauteries et accessoires (brides / vannes) | - Usure - Défaut de serrage - Coulée de verre issue du four 3 | Thermiques et surpression | - Détection par opérateur - Contrôle visuel régulier - Flexible tout inox - Installations rigides pour suppression des flexibles privilégiées - Détection de fuite sur le réseau de gaz tous les 6 mois | - Arrêt d’urgence (coupure de l’alimentation gaz naturel) par vannes automatiques ou manuelles |  | 3 et 4 |
| Electrofiltre Dépoussiérage des fumées de combustion des fours n°VII système d’injection de chaux et filtration | Incendie | Inflammation des poussières combustibles | Arcs électriques | Thermiques | - Vérification des réglages de l’équipement | - Mise en œuvre des moyens de refroidissement des poteaux métalliques : R.I.A., lances incendie. - Intervention des services extérieurs de secours |  | / |
|  | explosion | accumulation CO | Mauvaise combustion sur le four de fusion | Surpression | - Sécurités du four |  |  | / |
|  | Pollution | Emission anormales de poussières à l’atmosphère | Dysfonctionnement du champ magnétique Accumulation de poussières due à une mauvaise étanchéité de la vanne de by-pass | Dangereux pour l’environnement | - By-pass de l’électrofiltre possible en sortie de fours |  |  | / |
| Ventilateur de l’électrofiltre | Incendie | Incendie d’origine électrique | Défaut de continuité dans l’armoire électrique alimentant le ventilateur | Thermiques | - Ventilateur en doublon - Groupe électrogène de secours et consignes | - Mise en œuvre des moyens de refroidissement des poteaux métalliques : R.I.A., lances incendie. - Intervention des services extérieurs de secours |  | / |

### Formage

| Système / Installation | Phénomène dangereux | Evènement redouté central | Causes | Effets | Mesures de sécurité |  | Commentaires | N° PhD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prévention | Protection |  |  |
| Feeders | Jet enflammé | Fuite sur un flexible d’alimentation en gaz naturel | - Usure - Défaut de serrage - Coulée de verre issue du feeder | Thermiques | - Détection par opérateur - Contrôle visuel régulier - Flexible tout inox = suppression du caoutchouc (prévention d’une rupture mais pas d’une fuite) - Installations rigides pour suppression des flexibles privilégiées - Détection de fuite sur le réseau de gaz tous les 6 mois - Contrôle régulier de l’état des briques réfractaires | - Arrêt d’urgence (coupure de l’alimentation gaz naturel) par vannes automatiques ou manuelles |  | / |
| Machines IS (= machines de formage) | Incendie | Inflammation d’un dépôt d’huile par une source chaude | - Bourrage (accumulation de flacons = enverrage) -Flammes de calcination des tapis convoyeur - Intervention à chaud dans la machine | Thermiques | - Nettoyage régulier des dépôts d’huile de la machine (1 fois / jour) - Nettoyage régulier des sols de la zone de travail par entreprise - Collecte huile soluble sous machine, récupérée dans un bidon - Arrêts d’urgence autour de la machine (éjection vers cave) - Arrêt d’urgence ventilateur machine et en cave - Détection par opérateur - Formation du personnel à la manipulation des extincteurs | - Extincteurs - RIA à proximité machine (eau + émulseurs) |  | / |
|  | Explosion | Perte de confinement bombe aérosols | - Bombes aérosols laissées sur la machine par l’opérateur | Surpression/missiles | - Consignes au poste de travail -armoires de stockage dédiées pour les bombes aérosols - Audits de chefs d’équipes |  |  | / |
| Machines de soufflage et mécanique feeders | Incendie | Inflammation de d’huile par du verre en fusion | - chute de verre sur de l’huile, par enverrage de la section machine - gaissage manuel - défaillance humaine (non suivi des consignes de sécurité pendant ou après travaux) - interruption de suivi de l’opérateur | Thermiques | -Détection visuelle -Suivi d’exploitation par poste -Nettoyage réguliers des machines, suivi des fuites d’huile - Présence d’extincteurs à proximité des machines + personnel formé à la manipulation des extincteurs | - mise en œuvre du POI |  | / |
|  |  | Effets dominos : déploiement de l’incendie au niveau des structures et du toit | -Intervention tardive des opérateurs pour maîtriser l’incendie -Présence de poussières et d’huile sur les structures et l’intérieur de la toiture | Thermiques | -Nettoyage des structures programmé et/ou à la demande - Personnel formé à la manipulation des extincteurs et sensibilisé à la mise en œuvre du POI | - mise en œuvre du POI - équipiers de seconde intervention |  | / |
| Rebrûlage (emploi de gaz naturel aux machines) | Jet enflammé | Fuite sur un flexible d’alimentation en gaz naturel | - Usure - Défaut de serrage - Chute de verre sur les flexibles (systèmes de serrage) | Thermiques | - Détection par opérateur - Contrôle visuel régulier - Flexible tout inox = suppression du caoutchouc (prévention d’une rupture mais pas d’une fuite) - Installations rigides pour suppression des flexibles privilégiées - détection de fuite sur le réseau de gaz tous les 6 mois |  |  | / |
| Arches de recuisson | Jet enflammé | Fuite sur un flexible d’alimentation en gaz naturel | - Usure - Défaut de serrage | Thermiques | - Détection par opérateur - Contrôles périodiques des flexibles gaz + serrage flexibles (maintenance) - Maintenance réfection arches de recuisson (à chaque arrêt du four) - Arrêt d’urgence (coupure de l’alimentation) - zonage ATEX défini | - Vanne générale gaz automatique (asservissement pression) ou manuelle |  | / |
| Brûleurs des convoyeurs | Explosion de gaz naturel | Accumulation de gaz naturel en milieu confiné | Défaut d’allumage du brûleur | Surpression et thermiques | - Fixation du brûleur | - Mise en œuvre du POI |  | / |

### Moulerie / Maintenance

| Système / Installation | Phénomène dangereux | Evènement redouté central | Causes | Effets | Mesures de sécurité |  | Commentaires | N° PhD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prévention | Protection |  |  |
| Travail mécanique des métaux (Moulerie / Maintenance) | Pollution | Fuite d’huile | - Choc (pas de chariot) - Renversement (défaillance humaine) - Défaillance matérielle (limiteur de remplissage) | Dangereux pour l’environnement | - Formation du personnel au poste de travail | - Sols étanches (béton) - Rétentions sous les fûts d’huiles - Absorbant |  | / |
| Travail mécanique des métaux (Moulerie / Maintenance) | Incendie | Inflammation d’huile | - Défaillance humaine (attaque trop rapide de la pièce à usiner) - Défaillance matérielle - Source d’ignition (surface chaude, frottements/ frictions, étincelle électrique, point chaud…) | Thermiques | - Formation du personnel au poste de travail - Vérification périodique des installations électriques - Permis de travail / permis de feu - Interdiction de fumer sur le site | - Moyens internes de lutte incendie (extincteurs) - Intervention des services de secours |  | 2 |
| Atelier moulerie : Sableuses/grenailleuses | Incendie | Inflammation de la grenaille | - Défaillance matérielle - Source d’ignition (surface chaude, frottements/ frictions, étincelle électrique, point chaud…) -Défaut électrique à proximité | Thermiques | - Formation du personnel au poste de travail - Vérification périodique des installations électriques - Interdiction de fumer sur le site - Permis de travail / permis de feu | - Moyens internes de lutte incendie (extincteurs) - Intervention des services de secours |  | / |
| Ateliers moulerie, IS et magasins | Incendie | Propagation d’un incendie à la toiture des ateliers en PU et au mur | - Intervention tardive des opérateurs et secours pour maîtriser l’incendie | Thermiques | - Formation du personnel à la manipulation des extincteurs - Présence de détecteurs incendie - Isolation des parois en PU des installations électriques par du plâtre | - Moyens internes de lutte incendie (extincteurs/RIA) - Intervention des services de secours |  | 1 |
| Traitement de surface : fontaines de dégraissage | Pollution | Fuite | - Renversement de produit - Fuite sur cuve (défaut de soudure) ou sur vanne ou sur rétention - Défaillance humaine : erreur de manipulation lors des phases de réparation ou de maintenance | Dangereux pour l’environnement | - Consigne et formation du personnel au poste de travail - Présence du personnel lors du remplissage | - Cuve sur rétention intégrée - Sol de l’atelier en béton - Absorbant |  | / |
| Traitement de surface : fontaines de dégraissage | Incendie | Surchauffe du bain | - Source d’ignition (étincelle électrique, point chaud…) - Incendie à proximité | Thermiques et Toxiques | - Vérification périodique des installations électriques - Permis de travail / permis de feu | - Moyens de lutte incendie (extincteurs) - Intervention des services de secours |  | / |
| Stockage de substances dangereuses pour l’environnement Dégraissant, diluant Petites quantités mises en jeu | Pollution | Fuite rejoignant le réseau d’eaux pluviales | - Erreur lors de la manipulation - Choc (éventration bidon, bombes aérosols) | Dangereux pour l’environnement | - Formation des opérateurs composition - Opérateur sur place lors des opérations de manutention - Entretien des caniveaux - Nettoyage des caniveaux extérieurs | - Bassin de confinement d’eaux pluviales dans la cour et sous l’électrofiltre - Procédure pour intervention d’urgence pollution - Kits antipollution - Isolement du site par vannes de barrage - Stockage du DR120 sur rétention | Quantité maxi stockée quelques kg | / |
| Stockage de substances inflammables Dégraissant, diluant Petites quantités mises en jeu | Incendie | Inflammation de matières inflammables | Mise en contact involontaire + source d’inflammation | Thermiques/toxiques | - Marquage au sol de l’emplacement du stockage - Affichage risque inflammable - Sensibilisation des opérateurs composition aux risques - Formation des caristes - Protocole de sécurité avec le transporteur | - Mise en œuvre des moyens internes de lutte incendie (extincteurs) - Intervention des services de secours |  | / |
| Stockage de substances inflammables | Explosion | Inflammation de matières inflammables | Mise en contact involontaire + source d’inflammation | Surpression et thermiques | - Marquage au sol de l’emplacement du stockage - Affichage risque inflammable - Sensibilisation des opérateurs composition aux risques - Formation des caristes - Protocole de sécurité avec le transporteur |  |  | / |

### Contrôle qualité

| Système / Installation | Phénomène dangereux | Evènement redouté central | Causes | Effets | Mesures de sécurité |  | Commentaires | N° PhD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prévention | Protection |  |  |
| Traitement à froid | Incendie | inflammation d’un dépôt de produits | - Incendie dans la hotte de traitement à froid | Thermiques | - Arrêt d’urgence hotte - Extracteur dans la hotte (traitement à froid en ligne uniquement) - nettoyage fréquent de la hotte | - Extincteurs |  | / |

### Entrepôts de stockage

| Système / Installation | Phénomène dangereux | Evènement redouté central | Causes | Effets | Mesures de sécurité |  | Commentaires | N° PhD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prévention | Protection |  |  |
| Entrepôt V1 | Incendie | Inflammation de matières combustibles | - Effets dominos (incendie d'un engin de manutention…) - Source d'ignition (travaux par points chauds, cigarette…) | Thermiques | - Interdiction de fumer sur le site sauf local dédié - Permis de travail / permis de feu. - Produit peu combustible (verre) - Interdiction d’apporter des feux nus. - Analyse de risque foudre (effets directs et indirects) - Formation du personnel. - Affichage des consignes de sécurité - Test et contrôles périodiques des moyens d’extinction. | - Moyens de protection incendie du site (RIA, extincteurs), - Intervention des services de secours - Rétention des eaux d’extinction incendie. |  | 15 |
| Entrepôt V2 | Incendie | Inflammation de matières combustibles | - Effets dominos (incendie d'un engin de manutention…) - Source d'ignition (travaux par points chauds, cigarette…) | Thermiques | - Interdiction de fumer sur le site sauf local dédié - Permis de travail / permis de feu. - Produit peu combustible (verre) - Interdiction d’apporter des feux nus. - Analyse de risque foudre (effets directs et indirects) - Formation du personnel. - Affichage des consignes de sécurité - Test et contrôles périodiques des moyens d’extinction. | - Moyens de protection incendie du site (RIA, extincteurs), - Intervention des services de secours - Rétention des eaux d’extinction incendie. |  | 15 |
| Entrepôt V3 | Incendie | Inflammation de matières combustibles | - Effets dominos (incendie d'un engin de manutention…) - Source d'ignition (travaux par points chauds, cigarette…) | Thermiques | - Interdiction de fumer sur le site sauf local dédié - Permis de travail / permis de feu. - Produit peu combustible (verre) - Interdiction d’apporter des feux nus. - Analyse de risque foudre (effets directs et indirects) - Formation du personnel. - Affichage des consignes de sécurité - Test et contrôles périodiques des moyens d’extinction. | - Moyens de protection incendie du site (RIA, extincteurs), - Intervention des services de secours - Rétention des eaux d’extinction incendie. |  | 15 |
| Entrepôt V6 | Incendie | Inflammation de matières combustibles | - Effets dominos (incendie d'un engin de manutention…) - Source d'ignition (travaux par points chauds, cigarette…) | Thermiques | - Interdiction de fumer sur le site sauf local dédié - Permis de travail / permis de feu. - Produit peu combustible (verre) - Interdiction d’apporter des feux nus. - Analyse de risque foudre (effets directs et indirects) - Formation du personnel. - Affichage des consignes de sécurité - Test et contrôles périodiques des moyens d’extinction. | - Moyens de protection incendie du site (RIA, extincteurs), - Intervention des services de secours - Rétention des eaux d’extinction incendie. |  | 15 |
| Entrepôt V7 | Incendie | Inflammation de matières combustibles | - Effets dominos (incendie d'un engin de manutention…) - Source d'ignition (travaux par points chauds, cigarette…) | Thermiques | - Interdiction de fumer sur le site sauf local dédié - Permis de travail / permis de feu. - Produit peu combustible (verre) - Interdiction d’apporter des feux nus. - Analyse de risque foudre (effets directs et indirects) - Formation du personnel. - Affichage des consignes de sécurité - Test et contrôles périodiques des moyens d’extinction. | - Moyens de protection incendie du site (RIA, extincteurs), - Intervention des services de secours - Rétention des eaux d’extinction incendie. |  | 15 |
| Entrepôt V1 | Déversement accidentel | Inflammation de matières combustibles | - Effets dominos (incendie d'un engin de manutention…) - Source d'ignition (travaux par points chauds, cigarette…) | Thermiques | - Interdiction de fumer sur le site sauf local dédié - Permis de travail / permis de feu. - Produit peu combustible (verre) - Interdiction d’apporter des feux nus. - Analyse de risque foudre (effets directs et indirects) - Formation du personnel. - Affichage des consignes de sécurité - Test et contrôles périodiques des moyens d’extinction. | - Moyens de protection incendie du site (RIA, extincteurs), - Intervention des services de secours - Rétention des eaux d’extinction incendie. |  | 16 |
| Entrepôt V2 | Déversement accidentel | Inflammation de matières combustibles | - Effets dominos (incendie d'un engin de manutention…) - Source d'ignition (travaux par points chauds, cigarette…) | Thermiques | - Interdiction de fumer sur le site sauf local dédié - Permis de travail / permis de feu. - Produit peu combustible (verre) - Interdiction d’apporter des feux nus. - Analyse de risque foudre (effets directs et indirects) - Formation du personnel. - Affichage des consignes de sécurité - Test et contrôles périodiques des moyens d’extinction. | - Moyens de protection incendie du site (RIA, extincteurs), - Intervention des services de secours - Rétention des eaux d’extinction incendie. |  | 16 |
| Entrepôt V3 | Déversement accidentel | Inflammation de matières combustibles | - Effets dominos (incendie d'un engin de manutention…) - Source d'ignition (travaux par points chauds, cigarette…) | Thermiques | - Interdiction de fumer sur le site sauf local dédié - Permis de travail / permis de feu. - Produit peu combustible (verre) - Interdiction d’apporter des feux nus. - Analyse de risque foudre (effets directs et indirects) - Formation du personnel. - Affichage des consignes de sécurité - Test et contrôles périodiques des moyens d’extinction. | - Moyens de protection incendie du site (RIA, extincteurs), - Intervention des services de secours - Rétention des eaux d’extinction incendie. |  | 16 |
| Entrepôt V6 | Déversement accidentel | Inflammation de matières combustibles | - Effets dominos (incendie d'un engin de manutention…) - Source d'ignition (travaux par points chauds, cigarette…) | Thermiques | - Interdiction de fumer sur le site sauf local dédié - Permis de travail / permis de feu. - Produit peu combustible (verre) - Interdiction d’apporter des feux nus. - Analyse de risque foudre (effets directs et indirects) - Formation du personnel. - Affichage des consignes de sécurité - Test et contrôles périodiques des moyens d’extinction. | - Moyens de protection incendie du site (RIA, extincteurs), - Intervention des services de secours - Rétention des eaux d’extinction incendie. |  | 16 |
| Entrepôt V7 | Déversement accidentel | Inflammation de matières combustibles | - Effets dominos (incendie d'un engin de manutention…) - Source d'ignition (travaux par points chauds, cigarette…) | Thermiques | - Interdiction de fumer sur le site sauf local dédié - Permis de travail / permis de feu. - Produit peu combustible (verre) - Interdiction d’apporter des feux nus. - Analyse de risque foudre (effets directs et indirects) - Formation du personnel. - Affichage des consignes de sécurité - Test et contrôles périodiques des moyens d’extinction. | - Moyens de protection incendie du site (RIA, extincteurs), - Intervention des services de secours - Rétention des eaux d’extinction incendie. |  | 16 |

### Emploi et stockage de fluides

| Système / Installation | Phénomène dangereux | Evènement redouté central | Causes | Effets | Mesures de sécurité |  | Commentaires | N° PhD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prévention | Protection |  |  |
| Réseau de gaz naturel d’alimentation du site incluant poste de détente | UVCE (explosion non confinée d’un nuage) de gaz naturel Jet enflammé de gaz naturel | Fuite sur la tuyauterie et accessoires (brides/vannes) + Ignition retardée ou immédiate | - Choc avec une grue - Choc lors de travaux - Corrosion - Effets dominos (incendie / explosion sur le site) Sources d’ignition : - Travaux par points chauds - Foudre - Cigarette - moteurs | Surpression et thermiques | - Tuyauteries gaz enterrées du poste de livraison jusqu’au poste de détente - Protection des tuyauteries aériennes / tuyauteries situées en hauteur sur rack hors zone de manutention, puis à l’intérieur de l’usine - Procédures pour travaux - Contrôle de fuite sur le réseau gaz - Permis de feu - Conformité à la réglementation foudre - Interdiction de fumer - zonage ATEX | - Vanne principale de coupure au niveau du poste de détente intérieur usine - Vanne manuelle à chaque poste de travail - Sectionnement manuel de l’alimentation en gaz naturel au poste de livraison - Postes de livraison et de détente grillagés + procédure d’accès à ces postes | Les tuyauteries enterrées sont en matériau à base de plastique. Le poste de détente est en fosse enterré, le scénario de rupture de tuyauterie au niveau du poste de détente ne sera donc pas mdélisé. | 11 |
| Aire de dépotage de fioul domestique | Pollution | - Fuite sur le camion citerne - Fuite sur le flexible - Fuite sur tuyauterie et accessoire (bride/vanne) | - Corrosion ou défaillance du camion - Montée en pression par retour inverse de produit - Défaut du flexible - Erreur humaine (défaut de branchement) - Mouvement du camion lors du dépotage | Effets dangereux pour l'environnement | - Plan de circulation interne et vitesse limitée - Camion surélevé lors du dépotage - Respect de la réglementation ADR - Protocole de sécurité - Présence permanente du chauffeur pendant le dépotage - Procédure de dépotage - Formation du chauffeur - Fermeture vanne et arrêt pompage (bouton arrêt d’urgence) - Fiche de poste de travail en sécurité affichée - audit mensuel des dépotages camions - contrôle de la ligne de terre | - Rétention de volume suffisant et vanne d’isolement - Bac de récupération des égouttures - Réserve d’absorbant | Remplissage de la cuve par le bas | / |
| Aire de dépotage de fioul domestique | Incendie | - Fuite sur le camion - Fuite sur le flexible - Fuite sur tuyauterie et accessoire (bride/vanne) | - Corrosion ou défaillance du camion - Montée en pression par retour inverse de produit - Défaut du flexible - Erreur humaine (défaut de branchement) - Mouvement du camion lors du dépotage - Source d’inflammation : étincelle électrostatique, cigarette | Incendie | - Plan de circulation interne et vitesse limitée - Respect de la réglementation ADR - Camion surélevé lors du dépotage - Protocole de sécurité - Formation du chauffeur - Fermeture vanne et arrêt pompage - Procédure de dépotage - Fiche de poste de travail en sécurité affichée - Présence permanente obligatoire du chauffeur lors du dépotage de fioul - Mise à la terre du camion - Interdiction de fumer | - Rétention et vanne d’isolement - Moyens d'intervention : extincteurs à poudre, chariot à mousse à proximité et poteau incendie | Remplissage de la cuve par le bas | / |
| Cuve fioul domestique | Pollution | - Fuite sur robe et accessoires - Fuite sur tuyauterie et accessoires (brides, vannes,…) - Débordement de bac | - Agressions externes - Corrosion / érosion - Montée en pression - Travaux - Erreur humaine (purge laissée ouverte) - Méconnaissance du creux disponible | Dangereux pour l'environnement | - Matériau adapté - Plan d’inspection et de maintenance (vérification épaisseur, étanchéité) de la cuve - Event de respiration de la cuve - Habilitation et qualification des intervenants - Procédure de réception des travaux après remise en service - Formation opérateur et sensibilisation aux risques - Jauge de niveau visuel - Arrêt d’urgence pompe dépotage | - Rétention de volume suffisant - Présence d’absorbant | Remplissage de la cuve par le haut | 8 |
| Cuve fioul domestique | Incendie | - Fuite sur robe et accessoires - Fuite sur tuyauterie et accessoires (brides, vannes,…) - Débordement de bac | - Agressions externes - Corrosion / érosion - Montée en pression - Travaux - Erreur humaine (purge laissée ouverte) - Méconnaissance du creux disponible - Source d’inflammation : étincelle électrostatique, cigarette, foudre | Thermiques | - Matériau adapté - Plan d’inspection et de maintenance (vérification épaisseur, étanchéité) de la cuve - Event de respiration de la cuve - Habilitation et qualification des intervenants - Procédure de réception des travaux après remise en service - Formation opérateur et sensibilisation aux risques - Jauge de niveau visuel - Contrôle du creux avant dépotage - Présence permanente du chauffeur du camion - Arrêt d’urgence pompe dépotage - Mise à la terre des équipements - Interdiction de fumer - Protection foudre | - Rétention de volume suffisant - Moyens d'intervention : extincteurs à poudre, chariot à mousse à proximité et poteau incendie | Remplissage de la cuve par le haut | 7 |
| Cuve fioul domestique | Explosion du ciel gazeux | - Chauffage du produit au-delà de son point éclair (feu de nappe) - Source d'ignition interne | - Source d’inflammation : étincelle électrostatique, foudre, travaux par points chauds | Surpression | - Event de respiration de la cuve - Mise à la terre des équipements - Protection foudre - Permis de feu/ permis de travail/ plan de prévention systématique - Dégazage systématique en cas de travaux par point chaud sur la cuve - zonage ATEX |  | Remplissage de la cuve par le haut | / |
| Tuyauteries du réseau de fioul domestique usine | Pollution | - Fuite sur tuyauterie et accessoires (brides, vannes,…) | - Surpression (pompe) - Corrosion - Travaux - Choc | Dangereux pour l'environnement | - Tuyauterie fioul enterrée de la cuve vers les groupes éléctrogènes - Permis de travail - Protection mécanique des tuyauteries | - Produits absorbants - sectionnement du réseau d’égouts du site |  | / |
| Tuyauteries du réseau de fioul domestique usine | Incendie | - Fuite sur tuyauterie et accessoires (brides, vannes,…) | - Surpression (pompe) - Corrosion - Travaux - Choc - Source d’inflammation : étincelle électrostatique, cigarette, foudre, travaux par points chauds | Thermiques | - Tuyauterie fioul lourd enterrée de la cuve vers les groupes éléctrogènes et vers station de distribution chariots élévateurs - Permis de travail - Protection mécanique des tuyauteries - Mise à la terre des équipements - Protection foudre - Interdiction de fumer - Permis de feu | - sectionnement du réseau d’égouts du site - Moyens d'intervention : extincteurs - chariot à mousse |  | / |

### Utilités et installations auxiliaires

| Système / Installation | Phénomène dangereux | Evènement redouté central | Causes | Effets | Mesures de sécurité |  | Commentaires | N° PhD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prévention | Protection |  |  |
| Tours aéroréfrigérantes | Emission d’un panache de micro-gouttelettes pouvant contenir potentiellement des légionelles | Prolifération des légionelles en concentration supérieure à 100 000 UFC/L dans le circuit de la tour | - Défaut d’entretien ou d’exploitation - Défaut de conception (bras mort) | Toxiques | - Intervention périodique d’une société sous-traitante habilitée : analyse biologique, réglages - Formation aux risques légionelles du personnel - Intervention avec masque + port EPI - Mise en place d’un carnet de suivi intégrant des plans d’entretien et de surveillance - Analyse méthodique des risques de prolifération de légionelles - Bilan bi-annuel pour le traitement de l’eau par société extérieure spécialisée - Entretien complet annuel (tartre, corrosion) par société extérieure spécialisée - Eau adoucie sur les tours (moins de tartre) | - Séparateurs de gouttelettes |  | / |
| Compresseurs d’air | Incendie | Fuite d'huile de lubrification | - Source d'ignition (échauffement mécanique) - Elévation de température (défaillance système de refroidissement) | Thermiques | - Défaut de température remonté sur GTC et alertant le technicien maintenance du site Vérifications et entretiens périodiques des compresseurs (niveaux, changement des filtres) par société extérieure - Sondes de contrôle de la température avec sécurité entraînant l'arrêt du compresseur et mise en fonctionnement du compresseur de secours | - Mise en œuvre des moyens de lutte incendie du site (extincteurs) - Intervention des services d’incendie et de secours | Compresseurs localisés dans un local dédié Gestion centralisée du parc de compresseurs | / |
| Réservoirs d'air comprimé des compresseurs | Explosion du réservoir d'air comprimé | Perte d'intégrité du réservoir | - Elévation de la pression - Surchauffe par effets dominos | Surpression | - Contrôles périodiques par organisme agréé - Certificat de conformité - Fixation au sol - Vannes d’isolement et manomètres | - Soupapes de sûreté neuves lors de la décennale |  | / |
| Groupes électrogène | Pollution | Fuite d’huile ou de fioul domestique | - Défaillance matérielle (flexible : défaut de serrage, usure) | Dangereux pour l’environnement | - Contrat de maintenance annuelle avec société spécialisée : 2 visites annuelles (1 électrique + 1 mécanique) avec test de fonctionnement en charge - Contrôle décennal - Local interdit d’accès sauf personnel habilité - Vérification par personnel du bon démarrage puis du fonctionnement chaque semaine | - Cuve tampon de fioul sur rétention, séparée par un mur coupe-feu des groupes électrogènes - Consigne générale d'intervention en cas de déversement - Absorbant en cave |  | / |
| Groupes électrogène | Incendie | Inflammation d’huile ou de fioul domestique | - Défaillance matérielle (flexible : défaut de serrage, usure) - Source d’ignition (surface chaude, point chaud) | Thermiques | - - Contrat de maintenance annuelle avec société spécialisée : 2 visites annuelles (1 électrique + 1 mécanique) avec test de fonctionnement en charge - Local interdit d’accès sauf personnel habilité - Vérification par personnel du bon démarrage puis du fonctionnement chaque semaine - Plan de prévention / permis de feu | - Vanne de coupure fioul au niveau de la cuve tampon - Vanne de coupure extérieure fioul - Mise en œuvre des moyens internes de lutte incendie (extincteurs) - Intervention des services de secours - Mise en œuvre du POI |  | 10 |
| Locaux électriques répartis sur site | Incendie du local | Départ de feu dans le local | - Court-circuit, - Echauffement | Thermiques | - Conformité, vérification et maintenance des installations électriques - Thermographie infrarouge - Protections foudre | - Détection incendie dans certains locaux stratégiques - Compartimentage du local (passage de câbles, par rapport aux transformateurs) |  | 9 |